## 再生用水量
再生用水量計算
一．400 M3/D 的採水量
二．自來水硬度為 200 PPM
三．樹脂量：1,800 L（1.5 M∮× 1 MH）
四．交換量：1,800 L × 45 g/L ÷200 PPM = 400 M3
步驟 | 流速 | 時間 | 水量
逆洗 | 10 M/Hr | 15 | 4.4
注鹽 | 6 - 8 M/Hr | 30 | 7.1
慢洗 | 3 - 5 M/Hr | 15 | 2.2
快洗 | 6 - 10 M/Hr | 20 | 5.9
合計 |  | 80 | 19.6
即每次再生的用水量為 19.6 M3 , 約為 20 M3
Note on D7: m.: 1.5*1.5*3.14/4*15/60*10=4.4 M3
Note on D8: m.: 1.5*1.5*3.14/4*30/60*8=7.1 M3
Note on D9: m.: 1.5*1.5*3.14/4*15/60*5=2.2 M3
Note on D10: m.: 1.5*1.5*3.14/4*20/60*10=5.9 M3

## 軟化與阻垢劑比較
軟化與加阻垢劑的成本比較
一．每天以給水量 400 M3 計
二．樹脂單價以 60 元/L計
三．工業鹽以 8 元/Kg計
四．工業用水每噸以 12 元計
五．廢水每噸處理以 10 元計
六．阻垢劑以 150 元/Kg 計
七．膜清洗費用以每支 3,000 元計，軟化每年洗四次，加阻垢劑每半年洗一次
項 目 | 軟 化 | 阻垢劑 | 備 註
更換樹脂 1,800 L 費用 | 54000 | 0 | 二年更換一次
再生用鹽費用 | 518400 | 0 | 每天再生一次，每次 180 Kg
再生用水費用 | 86400 | 0 | 每次再生用水量以 20 M3 計
再生廢水處理費用 | 72000 | 0 | 每次再生廢水量以 20 M3 計
阻垢劑費用 | 0 | 216000 | 添加量以給水量的 10 PPM 計
膜清洗費用 | 144000 | 72000 | 系統以 12 支膜管計
軟化設備的維護費 | ? | 0
軟化設備運轉電費 | ? | 0
合計每年費用 | 874800 | 288000
每年節省費用 | 586800
註：請檢視各原物料的單價

## 加藥與不加藥的比較
逆滲透系統有無添加藥劑的比較表
添加藥劑 | 不添加的困擾 | 添加的優點
絮凝劑 | 因各種原水中均含有一定濃度的懸浮物和溶解性物質，懸浮物主要是無機顆料物、膠體和微生物、藻類等生物性顆粒，膠體污染發生在所有以壓力為驅動力的膜分離系統中，在天然水中，膠體形式主要為黏泥、膠體矽、金屬氫氧化物及有機質，膠體由進水帶入到反滲透系統中，經過滲透作用，粘附於膜的表面，反滲透系統要求進水的 SDI 值〈4 ，如果該值大於 4，系統就被膠體污染，防止膠體污染預處理方式可添加絮凝劑，添加去除率可達 90-95%， 如果不加入，膠體去除率將下降至 30-50%。 | ·水中膠體帶有負電，加入適量絮劑中和其電性，可降低其Ｚ電位，一旦膠體脫去電性，膠體將凝聚，並被介質過濾。 ·絮凝劑是水溶性高分子電解質，具有離子度高，水溶性好。 ·不受水溫低的影響，能降低水中的甲烷前用，使水中 TOC 降低。 ·可使污染指數小於 3，殘餘濁度一般為 0.067 左右 ， 去除率為 80%左右。可減少大量污泥，沉降速度快，水質好。 ·使病毒學沉降，因此具有絮凝和消毒雙重功能。 ·可將篩檢程式逆*的水耗降至最小。
阻垢劑 | 溶解性物質主要是易溶鹽（如氯化物）和難溶鹽（如碳酸鹽、硫酸鹽和矽酸鹽）以及碳酸鈣、硫酸鈣、硫酸鋇、硫酸鍶、矽垢、氟化鈣、磷酸鈣。在反滲透過程中，進水的體積在減少，懸浮顆粒和溶解性物質的濃度在增加，懸浮顆粒會沉積在膜上，堵塞進水流道，增加磨擦阻力（壓力降），難溶鹽會從濃水中沉澱出來，在膜面上形成結垢。鐵、錳也會因為氯、氧的氧化而以氧化態沉積於膜上。這種在膜面上形成沉積的現象叫做膜污染。 | ·有效控制碳酸鈣、硫酸鈣、硫酸鍶結垢，碳酸鈣的LSC高達+3.0 尚不致結垢。 ·適用於所有主要反滲透膜。 ·分散阻塞微粒來維持反滲透膜表面乾淨。 ·進水的PH範圍從5-9仍屬有效果範圍內。 ·對水中有機物具有很好的相容和分散能力，對含有COD較高的地表水特別適合。 ·可延長系統清洗週期，使膜壽命延長而降低成本。
殺菌劑 | 微生物污染的主要來源是進水，預處理也可能是生物汙染源，通常生物污染是一個緩慢的過程，在許多情況下，它是一個難以發現的隱藏問題，有時和其他因素有關。在多數膜都須運行在無活性氯的環境中，細菌在膜表面黏附、繁殖，並分泌粘液，細菌和粘液在膜表面的支撐層上不斷積累，從而導致潛在的膠體和結垢污染，細菌也會在反滲透系統的產水側滋長，並分泌粘液，這對要求極高的電子行業來說是很難容忍的，它們要求產水中不能有細菌的存在。 當微生物污染時，單位面積遷移水速逐步下降，通過膜的壓力和膜兩側的壓差逐漸增大，即進料壓力和△P逐漸增大，可直接影響，水質明顯變壞，達不到規定標准，膜的壽命明顯下降。膜污染的結果是系統性能的劣化，可導致水通量下降，膜壓力升高，產品水質下降，膜壓力升高，產品水質下降，脫鹽率下降，水源的流失，泵的負荷增加，用電量增大（上升25%-40%），還可導致RO膜的使用壽命明顯縮短，使企業運行費用增加，維護適當可獲得最大的節能效益。 | ·具有快速的抗生殺菌作用。 ·與各種水質中的親核物質或有機物質快速反應。 ·可控制微生物的生長，效果明顯，近100%細菌群落從系統中被清除。 ·30分鐘內可以達到良好的殺菌效果。 ·投加方便，投加期間系統可以正常工作，對環境無污染。
通過一系列加藥劑處理可使反滲透產水量保持在計畫水準，延長RO膜的清洗週期，及RO膜的使用壽命，使RO膜的更換率降低25%-40%。